分线与总线气体检测系统介绍与区别

- 分线制八通道报警控制主机与检测探头介绍

（分线制八通道报警控制主机与检测探头相接示意图）

分线制八通道报警控制系统主要包括气体变送器/探头与报警控制主机两部分，分线制八通道报警控制主机最多可以连接不同气体的8个探头，分别显示不同浓度值，屏幕显示一个通道，主机有巡检功能，巡检时间可以设置。八通道主机是需要八跟屏蔽电缆分别连接八个探头，主机与探头之间最远传输距离为1000米，距离超过600米时，建议使用1.5以上线径的两芯、三芯屏蔽电缆，距离超过1000米时，建议使用总线制或无线制检测设备。

将每个检测探头安装于需要监测的地点，可以联网，探头是通过主机供电并实现控制，根据需要安装排风扇、声光报警器等设备，每通道有两级继电器输出。主机安装在控制室或实验室，方面监控。（探头防暴，主机非防暴）

报警仪主机可接收检测探头的4-20mA模拟信号，当测量值达到设定的报警值时，控制主机发出声、光报警，同时输出控制信号（开关量触点输出），提示操作人员及时采取安全处理措施，或自动启动事先连接的控制设备，以保障安全生产。Jh（吉华）系列报警主机适用于各种工业报警控制，壁挂式安装，安装简单、操作方便，工作状态稳定、测量精度高。

- 总线制报警控制主机与总线制检测探头介绍

（总线制报警控制主机与总线制检测探头相接示意图）

总线制报警控制系统主要包括气体变送器/探头、报警控制主机两部分，总线制报警控制主机最多可以连接不同气体的96个探头，分别显示不同浓度值，屏幕显示十六个通道，主机有巡检功能，巡检时间差为10毫秒，处理时间10毫秒。总线制主机是一跟屏蔽电缆同时连接多个探头，可节省布线成本，方便监控。主机与最后一个探头之间最远传输距离为1200米，建议使用1.5以上线径的四芯屏蔽电缆，距离超过1200米时，需要加信号增强器，建议使用无线制检测设备。

将每个检测探头安装于需要监测的地点，可以联网，探头是通过主机供电并实现控制，根据需要安装排风扇、声光报警器等设备，继电器可指定公共的（把多个探头指定同一个继电器）。主机安装在控制室或实验室，方便监控。（探头防爆，主机非防爆）

报警仪主机可接收检测探头的485信号，当测量值达到设定的报警值时，控制主机发出声、光报警，同时输出控制信号（开关量触点输出），提示操作人员及时采取安全处理措施，或自动启动事先连接的控制设备，以保障安全生产。Jh（吉华）系列报警主机适用于各种工业报警控制，壁挂式安装，安装简单、操作方便，测量精度高。

- 分线与总线气体检测系统--产品对比

| 产 品 对 比 | 分线制八通道报警控制主机 与检测探头相接示意图 | 总线制报警控制主机 与总线制检测探头相接示意图 |
| --- | --- | --- |
| 主机报警与显示方式 | 蜂鸣器报警，数码管显示 | 蜂鸣器报警，高亮液晶显示 可打印、配有UPS电源 |
| 检测探头输出方式 | 4－20MA | 485输出 带现场显示、配有红外遥控器 |
| 布线成本 | 八一个探头分别需用 八跟屏蔽线缆与主机相连接 | 所有探头通过一根四芯屏蔽线缆与主机串连即可， （节省布成本线与人工费用） |
| 连接线缆 | 可燃气体检测探头用三芯屏蔽线缆，毒气检测探头用二芯屏蔽线缆 | 可燃气体检测探头与毒气检测探头 都用四芯屏蔽线缆 |
| 检测原理 | 催化燃烧式传感器、电化学式传感器、半导体式传感器 |
| 反映时间 | 小于30秒或60秒 |
| 电 源 | 探头：12-24V DC，可由主机供电 主机：220V AC |
| 防护等级 防爆等级 | 防护等级：IP66 防爆等级：EX d IIC T6 |
| 安装方式 | 壁挂式；管装式 |
| 传感器寿命 | 可燃气体三年，毒气两年 |

- 布线成本对比

（例如：探头与主机之间距离50米）

（一）、分线八通道与总线制对比

| 对 比 | 分线制-八个探头 | 总线制-八个探头 |
| --- | --- | --- |
| 所需线缆及价钱 | 400米 400*5=2000元 | 50米 50*5=250元 |
| 所需PVC管 | 400米 400*5=2000元 | 50米 50*5=250元 |
| 施工费用 | 3000元 | 1000元 |
| 探头市场价（例：可燃气） | 1600元 | 2400元 |
| 主机市场价格 | 5200元 | 9800元 |

（二）、分线十六通道与总线制对比

| 对 比 | 分线制-十六个探头 | 总线制-十六个探头 |
| --- | --- | --- |
| 所需线缆及价钱 | 800米 800*5=4000元 | 50米 50*5=250元 |
| 所需PVC管 | 800米 800*5=4000元 | 50米 50*5=250元 |
| 施工费用 | 6000元 | 2000元 |
| 探头市场价（例：可燃气） | 1600元 | 2400元 |
| 主机市场价格 | 9800元 | 9800元 |